

项目编号 版 本：1.0

状 态：

**PDU系统服务端**

**通讯协议部分**

本文件属深圳市克莱沃电子有限公司所有，

未经书面许可，不得以任何形式复印或传播。

文件建立/修改记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 版本 | 建立或修改 | 建立/修改人  日期 | 批准人  日期 | 备注 |
| 1 | 1.0 | 建立 | 罗志勇  2019-10-1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**PDU系统服务端通讯协议**

1. 概述

由于PDU设备种类繁多，产生的数据文件类型及数据内容格式多样化，需制定统一的数据格式标准。需制定统一的数据文件标准。为统一数据和信息交换标准，保障数据能准确及时的回传至环控系统及相关服务端，现采用JSON文件（.json）作为数据文件标准制定本规范，数据传输均需遵循此规范。

1. 总则

**规则2.**1 此规范内说明的内容如未特别说明，均是大小写敏感，即区分大小写。

**规则2.**2此规范内说明的内容如未特别说明，编码方式为UTF-8。

1. 数据上传数据格式规则

4. 1. 数据上传数据内容规范

**规则** 数据内容需符合JSON格式，JSON串中的键仅允许26个小写英文字母、阿拉伯数字和下划线，且必须以小写字母开头，当键由多个单词组成时，单词与单词之间通过下划线进行连接，如未特别说明，本规范中定义的各字段的命名不能修改。

整体结构如下，具体规范要求见表

{

"company": "公司标识",

"version": "版本号",

"uut\_info": {

"room": "机房名",

"module": "模块名",

"cabinet": "机柜名 "

"road": "主备路（A、B路） "

},

"pdu\_info": {

"pdu\_ip": "IP地址",

" pdu\_num": "设备号",

" pdu\_type": "设备类型",

" pdu\_spec": "设备系列",

" pdu\_name": "设备名称"

},

"line\_item\_list": [

{

"id": "相ID",

"name": "相名称",

"vol ": "相电压",

"vol\_max":"相电压最大值",

"vol\_min":"相电压最小值",

"vol\_cr\_max":"相电压最大临界值",

"vol\_cr\_min":"相电压最小临界值",

"cur ": "相电流",

"cur\_max":"相电流最大值",

"cur\_min":"相电流最小值",

"cur\_cr\_max":"相电流最大临界值",

"cur\_cr\_min":"相电流最小临界值",

"pow": "相功率值",

"ele": "相电能值",

"PF": "相功率因素",

"switch": "断路器开关状态"

},

{

…….

}

……

],

"loop\_item\_list": [

{

"id": "回路ID",

"name": "回路名称",

"vol ": "回路电压",

"vol\_max":"回路电压最大值",

"vol\_min":"回路电压最小值",

"vol\_cr\_max":"回路电压最大临界值",

"vol\_cr\_min":"回路电压最小临界值",

"cur ": "回路电流",

"cur\_max":"回路电流最大值",

"cur\_min":"回路电流最小值",

"cur\_cr\_max":"回路电流最大临界值",

"cur\_cr\_min":"回路电流最小临界值",

"pow": "回路功率值",

"ele": "回路电能值",

"PF": "回路功率因素",

"switch": "回路断路器开关状态"

},

{

…….

}

……

],

"output\_item\_list": [

{

"id": "输出位ID",

"name": "输出位名称",

"vol ": "输出位电压",

"vol\_max":"输出位电压最大值",

"vol\_min":"输出位电压最小值",

"vol\_cr\_max":"输出位电压最大临界值",

"vol\_cr\_min":"输出位电压最小临界值",

"cur ": "输出位电流值",

"cur\_max":"输出位电流最大值",

"cur\_min":"输出位电流最小值",

"cur\_cr\_max":"输出位电流最大临界值",

"cur\_cr\_min":"输出位电流最小临界值",

"pow": "输出位功率值",

"ele": "输出位电能值",

"PF": "输出位功率因素值",

"switch": "输出位开关状态"

},

{

…….

},

……

]

{

…….

}

……

],

"env\_item\_list": {

"tem\_item\_list": [{

"id": "温度传感器ID",

"type\_index"："类型索引号",

"name": "温度传感器名称",

"tem\_min": "温度最小值",

"tem\_max": "温度最大值",

"tem\_critical\_min": "温度临界值",

"tem\_critical\_max": "温度临界值"

}],

"hum\_item\_list": [{

"id": "湿度传感器ID",

"type\_index"："类型索引号",

"name": "湿度传感器名称",

" hum \_min": "湿度最小值",

" hum \_max": "湿度最大值",

" hum \_critical\_min": "湿度临界值",

" hum \_critical\_max":" 湿度临界值"

}],

"smoke\_item\_list": [{

"id": "烟雾传感器ID",

"type\_index"："类型索引号",

"name": "烟雾传感器名称",

" status ": "烟雾传感器状态"

}],

"water\_item\_list": [ {

"id": "水浸传感器ID",

"type\_index"："类型索引号",

"name": "水浸传感器名称",

" status ": "水浸传感器状态"

}],

"door\_item\_list": [{

"id": 门禁传感器ID,

"type\_index"："类型索引号",

"name": "门禁传感器名称",

" status": "门禁传感器状态"

}],

{

…….

}

…….

},

"alarm\_item\_list": [

{

"item": "告警项目",

"contents": 详细内容,

},

{

…….

}

…….

],

"net\_addr": {

"mode": 是否启用DHCP

"ip": "IP地址",

"dns": "DNS服务器",

"gw": "默认网关",

"mask": "子网掩码",

},

"segment\_1": "预留字段1",

"segment\_2": "预留字段2",

"segment\_3": "预留字段3",

"segment\_4": "预留字段4",

"segment\_5": "预留字段5",

"segment\_6": "预留字段6"

}

**规则3-2** 上传数据内容按JSON格式输出，大括弧（“{}”）之内包含所有数据内容，大括弧之外不能有任何字符。

表3-1 上传数据整体规范

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| company | 公司标识 | string类型，必填， | 公司标识是公司定义的标准代码，如克莱沃则是：CLEVER |
| version | 版本号 | 数值类型[int型]， 必填 | 通讯协议版本号。 |
| uut\_info | 被测对象基本信息 | 必填，规范要求见表3-2 | 记录设备位置信息 |
| ate\_info | 测试设备信息 | 必填，规范要求见表3-3 | 记录设备基本信息 |
| line\_item \_list | 设备输入相信息 | 必填，规范要求见表3-4 | 记录设备输入相信息 |
| output\_item\_list | 输出位信息 | 规范要求见表3-5 | 记录设备输出位信息 |
| loop\_item \_list | 设备输入回路信息 | 规范要求见表3-6 | 记录设备输入回路信息 |
| env\_item\_list | 传感器信息 | 规范要求见表3-7 | 记录设备传感器信息 |
| alarm\_item\_list | 告警信息 | 规范要求见表3-8 | 记录设备告警信息 |
| ip\_addr | 设备IP地址信息 | 必填，规范要求见表3-9 | 记录设备IP地址信息 |
| segment\_1 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_2 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_3 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_4 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_5 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_6 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |

表3-2 uut\_info规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| url | 公司域名 | string类型，必填，不超过100个字符 |  |
| idc | 数据中心名 | string类型，不超过100个字符,必填 |  |
| room | 机房名称 | string类型，不超过100个字符 | 所在机房名 |
| module | 模块名称 | string类型，不超过100个字符 | 所在模块 |
| cabinet | 机柜名称 | string类型，不超过100个字符 | 所在机柜名 |

表3-3 ate\_info规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| ip | 设备IP地址 | string类型，必填，不超过100个字符 |  |
| dev\_num | 设备号 | 数值类型，必填， | 设备级联时编号 |
| dev\_type | 设备类型 | string类型，不超过100个字符,必填 | ZPDU |
| dev\_spec | 设备系统 | 数值类型[int型]，必填， | A、B、C、D |
| dev\_name | 设备名称 | string类型，不超过100个字符 | PDU |

表3-4 line\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| id | 相ID | 数值类型，必填， | 1到 6 |
| name | 相名称 | string类型，不超过100个字符 |  |
| vol | 相电压值 | 数值类型[double型] | 单位V |
| vol\_max | 相电压最大值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_min | 相电压最小值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_cr\_max | 相电压最大临界值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_cr\_min | 相电压最小临界值 | 数值类型[double型] |  |
| cur | 相电流值 | 数值类型[double型] | 单位A |
| cur\_max | 相电流最大值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_min | 相电流最小值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_cr\_max | 相电流最大临界值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_cr\_min | 相电流最小临界值 | 数值类型[double型] |  |
| pow | 相功率 | 数值类型[double型] | 单位KW |
| ele | 相电能 | 数值类型[double型] | 单位KWh |
| PF | 相功率因素值 | 数值类型[double型] | 0~ |
| switch | 断路器开关状态 | 数值类型[int型] | 0接通，1断开 |

表3-5 output\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| id | 输出ID | 数值类型[int型]，必填， |  |
| name | 输出名称 | string类型，不超过100个字符 |  |
| vol | 输出位电压值 | 数值类型[double型] | 单位V |
| vol\_max | 输出位电压最大值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_min | 输出位电压最小值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_cr\_max | 输出位电压最大临界值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_cr\_min | 输出位电压最小临界值 | 数值类型[double型] |  |
| cur | 输出位电流值 | 数值类型[double型] | 单位A |
| cur\_max | 输出位电流最大值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_min | 输出位电流最小值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_cr\_max | 输出位电流最大临界值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_cr\_min | 输出位电流最小临界值 | 数值类型[double型] |  |
| pow | 输出位功率 | 数值类型[double型] | 单位KW |
| ele | 输出位电能 | 数值类型[double型] | 单位KWh |
| PF | 输出位功率因素值 | 数值类型[double型] | 0~ |
| switch | 输出位开关状态 | 数值类型[int型] | 0接通，1断开 |

表3-6 loop\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| id | 回路ID | 数值类型[int型]，必填， |  |
| name | 回路名称 | string类型，不超过100个字符 |  |
| vol | 回路电压值 | 数值类型[double型] | 单位V |
| vol\_max | 回路电压最大值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_min | 回路电压最小值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_cr\_max | 回路电压最大临界值 | 数值类型[double型] |  |
| vol\_cr\_min | 回路电压最小临界值 | 数值类型[double型] |  |
| cur | 回路电流值 | 数值类型[double型] | 单位A |
| cur\_max | 回路电流最大值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_min | 回路电流最小值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_cr\_max | 回路电流最大临界值 | 数值类型[double型] |  |
| cur\_cr\_min | 回路电流最小临界值 | 数值类型[double型] |  |
| pow | 回路功率 | 数值类型[double型] | 单位KW |
| ele | 回路电能 | 数值类型[double型] | 单位KWh |
| PF | 回路功率因素值 | 数值类型[double型] | 0~ |
| switch | 回路开关状态 | 数值类型[int型] | 0接通，1断开 |

表3-7 env\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| id | 传感器ID | 数值类型[int型]，必填， |  |
| type\_index | 类型索引号 | 数值类型[int型]，必填， | 1:温度 2:湿度  3门禁 4门磁  5水浸 6烟雾 |
| name | 传感器名称 | string类型，不超过100个字符 |  |
| status | 传感器状态 | 数值类型 | 传感器状态值 |
| tem\_min/ hum\_min | 温度最小值/湿度最小值 | 数值类型[int型] | 类型索引号1/2 |
| tem\_max/ hum\_max | 温度最大值/湿度最大值 | 数值类型[int型] | 类型索引号1/2 |
| tem\_critical\_min/ hum\_critical\_min | 温度最小临界值/湿度最小临界值 | 数值类型[int型] | 类型索引号1/2 |
| tem\_critical\_max/ tem\_critical\_max | 温度最大临界值/湿度最大临界值 | 数值类型[int型] | 类型索引号1/2 |

表3-8 alarm\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| item | 告警项 | string类型，不超过100个字符 | 1:电压报警  2相电流报警  3回路电流报警  4输出位电流报警  5：温度  6：湿度 |
| contents | 告警内容 | string类型，不超过100个字符 | 告警内容描述 |

表3-9 net\_addr规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| mode | 是否启用DHCP | 数值类型[int型] | 0不启用 1启用 |
| ip | IP地址 | string类型 |  |
| dns | DNS服务器 | string类型 |  |
| gw | 默认网关 | string类型 |  |
| mask | 子网掩码 | string类型 |  |

1. 数据下发数据格式规则
   1. 数据下发数据内容规范

**规则** 数据内容需符合JSON格式，JSON串中的键仅允许26个小写英文字母、阿拉伯数字和下划线，且必须以小写字母开头，当键由多个单词组成时，单词与单词之间通过下划线进行连接，如未特别说明，本规范中定义的各字段的命名不能修改。

{

"company": “公司标识”,

"version": 版本号,

"head\_info": {

"ip": "IP地址",

"dev\_num": 设备号,

"dev\_type": "设备类型",

"dev\_spec": 设备系列,

"dev\_name": "设备名称"

},

"line\_item\_list": [

{

"id": 相ID,

"vol\_min": 相电压最小值,

"vol\_max": 相电压最大值,

"vol\_critical\_min": 相电压下限值,

"vol\_critical\_max": 相电压上限值,

"cur\_min": 相电流最小值,

"cur\_max": 相电流最大值,

"cur\_critical\_min": 相电流下限值,

"cur\_critical\_max": 相电流上限值,

},

{

…….

}

……

],

"output\_item\_list": [

{

"id": 输出位ID,

"name": "输出位名称",

"cur\_min": 输出位电流最小值,

"cur\_max": 输出位电流最大值,

"cur\_critical\_min": 输出位下限值,

"cur\_critical\_max": 输出位上限值,

"switch": 输出位开关控制

},

{

…….

},

……

]

"env\_info": {

"hum\_item\_list": [

{

"id": 湿度传感器ID,

"name": "湿度传感器名称"

"hum\_min": 湿度最小值,

"hum\_max": 湿度最大值,

"hum\_critical\_min": 湿度下限值,

"hum\_critical\_max": 湿度上限值,

},

{

…….

}

…….

],

"tem\_item\_list": [

{

"id": 温度传感器ID,

"name": "温度传感器名称",

"tem\_min": 温度最小值,

"tem\_max": 温度最大值,

"tem\_critical\_min": 温度下限值,

"tem\_critical\_max": 温度上限值,

},

{

…….

}

……

]

"segment\_1": "预留字段1",

"segment\_2": "预留字段2",

"segment\_3": "预留字段3",

"segment\_4": "预留字段4",

},

"ip\_addr": {

"mode": 是否启用DHCP

"ip": "IP地址",

"dns": "DNS服务器",

"gw": "默认网关",

"mask": "子网掩码",

},

"segment\_1": "预留字段1",

"segment\_2": "预留字段2",

"segment\_3": "预留字段3",

"segment\_4": "预留字段4",

"segment\_5": "预留字段5",

"segment\_6": "预留字段6"

}

**规则4-2** 下发数据内容按JSON格式输出，大括弧（“{}”）之内包含所有数据内容，大括弧之外不能有任何字符。

表4-1 下发数据整体规范

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| company | 公司标识 | string类型，必填 | 公司标识是公司定义的标准代码，如克莱沃则是：CLEVER |
| version | 版本号 | 数值类型[int型] ，必填 | 通讯协议版本号。 |
| head\_info | 设备基本信息 | 必填，规范要求见表4-2 | 设置设备基本信息 |
| line\_item \_list | 设备输入相信息 | 规范要求见表4-3 | 设置设备输入相信息 |
| output\_item\_list | 输出位信息 | 规范要求见表4-4 | 设置设备输出位信息 |
| ip\_addr | 设备IP地址信息 | 规范要求见表4-5 | 设置设备IP地址信息 |
| env\_info | 环境项/子项信息列表 | 规范要求见表4-6 | 设置设备环境项目数据信息 |
| segment\_1 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_2 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_3 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_4 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_5 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_6 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |

表4-2 head \_info规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| ip | 设备IP地址 | string类型，必填，不超过100个字符 | 如果是广播地址（如:192.168.1.255），则是操作全局范围内的所有同类PDU。 |
| dev\_num | 设备号 | 数值类型[int型]，必填 | 设备级联时编号 |
| dev\_type | 设备类型 | string类型，不超过100个字符，必填 | ZPDU |
| dev\_spec | 设备系统 | 数值类型[int型]，必填， | A、B、C、D |
| dev\_name | 设备名称 | string类型，不超过100个字符 | PDU |

表4-3 line\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| id | 相ID | 数值类型[int型]，有则必填 | [0-6]，0代表统一设置，n代表设置第n个 |
| vol\_min | 相电压最小值 | 数值类型[double型] | 报警最小值 |
| vol\_max | 相电压最大值 | 数值类型[double型] | 报警最大值 |
| vol\_critical\_min | 相电压临界下限值 | 数值类型[double型] | 临界报警下限值 |
| vol\_critical\_max | 相电压临界上限值 | 数值类型[double型] | 临界报警上限值 |
| cur\_min | 相电流最小值 | 数值类型[double型] | 报警最小值 |
| cur\_max | 相电流最大值 | 数值类型[double型] | 报警最大值 |
| cur\_critical\_min | 相电流临界下限值 | 数值类型[double型] | 临界报警下限值 |
| cur\_critical\_max | 相电流临界上限值 | 数值类型[double型] | 临界报警上限值 |

表4-4 output\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| id | 输出ID | 数值类型[int型]， 有则必填 | 0代表统一设置，n代表设置第n个 |
| name | 输出名称 | string类型，不超过100个字符 |  |
| cur\_min | 输出位电流最小值 | 数值类型[double型] | 报警最小值 |
| cur\_max | 输出位电流最大值 | 数值类型[double型] | 报警最大值 |
| cur\_critical\_min | 输出位电流临界下限值 | 数值类型[double型] | 临界报警下限值 |
| cur\_critical\_max | 输出位电流临界上限值 | 数值类型[double型] | 临界报警上限值 |
| switch | 输出位开关状态 | 数值类型[double型] | 0接通，1断开 |

表4-5 ip\_addr规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| mode | 是否启用DHCP | 数值类型[int型] | 0不启用 1启用 |
| ip | IP地址 | string类型 |  |
| dns | DNS服务器 | string类型 |  |
| gw | 默认网关 | string类型 |  |
| mask | 子网掩码 | string类型 |  |

表4-6 env\_info

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| hum\_item\_list | 设备湿度信息 | 必填，规范要求见表4-7 | 设置设备湿度信息 |
| tem\_item\_list | 设备温度信息 | 必填，规范要求见表4-8 | 设置设备温度信息 |
| segment\_1 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_2 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_3 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |
| segment\_4 | 预留字段 | string类型，不超过100字符 |  |

表4-7 hum\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| id | 传感器ID | 数值类型[int型]， 有则必填 | 0代表统一设置，n代表设置第n个 |
| name | 传感器名称 | string类型，不超过100个字符 |  |
| hum\_min | 湿度最小值 | 数值类型[double型] | 报警最小值 |
| hum\_max | 湿度最大值 | 数值类型[double型] | 报警最大值 |
| hum\_critical\_min | 湿度临界下限值 | 数值类型[double型] | 临界报警下限值 |
| hum\_critical\_max | 湿度临界上限值 | 数值类型[double型] | 临界报警上限值 |

表4-8 tem\_item\_list规范要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 含义 | 规范要求 | 备注 |
| id | 传感器ID | 数值类型[int型]， 有则必填 | 0代表统一设置，n代表设置第n个 |
| name | 传感器名称 | string类型，不超过100个字符 |  |
| tem\_min | 温度最小值 | 数值类型[double型] | 报警最小值 |
| tem\_max | 温度最大值 | 数值类型[double型] | 报警最大值 |
| tem\_critical\_min | 温度临界下限值 | 数值类型[double型] | 临界报警下限值 |
| tem\_critical\_max | 温度临界上限值 | 数值类型[double型] | 临界报警上限值 |